## 水道給水装置工事申込に関する指示書
水道給水装置工事申込に関する指示書
1 | 水道給水装置工事申込書の添付書類
| ○ | 給水開始届
| ○ | 確約書（様式１）
| ○ | 位置図（住宅地図または位置関係が把握できるもの）
| ○ | 公図または測量図
| ○ | 水道給水装置工事設計書（１次側・２次側）
| ○ | 水道給水装置工事設計図面・配管図面
| ○ | 建築物平面図
| ○ | 確認申請等の許可書の写し
| ○ | 道路占用許可申請書
| ○ | 路盤復旧構造図、断面図
2 | 道路掘削
| １） | 舗装新設後５年を経過するまでは道路掘削をしてはならない。
| ２） | 表層は資料「道路掘削工事に係る舗装復旧基準について」を参照の上復旧する。 但し、路盤の劣化が著しい場合はこの限りではない。
3 | 穿孔
| １） | 工事着工３日前までに着手日時を鳴沢村役場振興課水道係に連絡すること。
| ２） | 分岐は異形管から行わないこと。
| ３） | 配管は、分岐サドル、ポリエチレン二層管、埋設バルブ、水抜付伸縮ボールバルブ、量水器で構成する。分岐サドルから埋設バルブまでの間には必ずロケーティングワイヤーと埋設シートを設置すること。
4 | 路盤復旧
埋め戻しは路床まで１５㎝毎に転圧し、取り出し管より２０㎝上に埋設表示テープ（蛇腹式）を使用する。また管上に２０㎝の保護砂、管下に１０㎝の基礎砂を入れること。
5 | 量水器の設置
| １） | 量水器設置場所は、公道から１ｍの範囲内とする。量水器周辺を舗装する場合、ボックスは通常より大きいものを使用し、量水器の脱着ができる様な状態にしておくこと。
| ２） | 量水器は村の指定するボックスにより保護すること。但し、村の許可を得た場合はこの限りではない。ボックスの料金については予め鳴沢村に確認すること。
| ３） | カウンターは建物の壁または塩ビ管に取付け、地上より1ｍ位の高さに設置すること。メーター本体からカウンターまでのケーブルは鞘管（CD管等）で保護し、メーター交換を行う際に容易に鞘管内にケーブルを通せる状態にしておくこと。
6 | 完成後の提出書類
| ○ | 完成届
| ○ | 工事写真（配水管取出状況・配管構成状況・転圧状況）
※その他、水道給水装置工事に関する疑義が生じた場合は、鳴沢村役場振興課水道係に問い合わせるか鳴沢村水道条例及び鳴沢村水道施工規則の確認を行うこと。

## 給水装置申込書
|  |  | 決裁 | 村長 |  | 副村長 | 課長 |  | 課長補佐 |  | 主幹 |  |  | 主査 |  | 主任 | 主事
[10 empty] | 決裁日 |  |  | 年 月 日
水道給水装置工事申込書
鳴沢村長 殿
受付番号
| 申込日 |  |  |  | 年 月 日
申込者住所
ふりがな
| 氏名・名称 |  |  |  | ㊞
| 給水装置工事場所 |  |  |  | 鳴沢村字 番地
| 給水範囲（土地面積） |  |  |  | ㎡
| 工事の内容 |  |  |  | 新設 ・ 増設 ・ 改造 ・ 修繕 ・ 撤去
| 建物の種別 |  |  |  | 居住用住宅 ・ 別荘 ・ 工場 ・ 事務所 ・ 施設園芸 ・ その他（ ）
| 水道の用途 |  |  |  | 家庭用 ・ 別荘用 ・ 業務用 ・ 共用 ・ 公共用
| 量水器 |  |  |  | ㎜ |  |  |  | 取出し口径 | [5 empty] | ㎜
| 受水槽 |  |  |  | 無 ・ 有（ m3） | [5 empty] | ※ 「有」 場合は、受水槽容量の積算基準となる資料を添付する。
権利関係同意書
上記の給水装置を設置することに同意します。
| 土地 | 所在地 |  |  |  |  | 鳴沢村字 番地
|  | 所有者 | 住 所
|  |  | 氏名・名称 |  |  |  | ㊞
連 絡 先
| 家屋 | 所在地 |  |  |  |  | 鳴沢村字 番地
|  | 所有者 | 住 所
|  |  | 氏名・名称 |  |  |  | ㊞
連 絡 先
| 分岐給水管 | 給水管 |  |  |  |  | φ ㎜よりφ ㎜を 本分岐
|  | 所有者 | 住 所
氏名・名称
連 絡 先
鳴沢村簡易水道記入欄
| 納入金 | 加入負担金 | [5 empty] | 円
|  | 量水器使用料 | [5 empty] | 円
|  | ボックス代金 | [5 empty] | 円

## 確約書
様式１
給水装置工事施工事業者記入欄
|  | 工事店住所 |  |  |  |  | ℡
店名
代表者
指定店工事番号
工事を監督する 給水装置工事主任技術者
申込者記入欄
確 約 書
給水条件
| 1 | 農地法をはじめ建築基準法等、各種法令を遵守するとともに地域の許可、権利関係者の同意を得ること。法令等に違反した場合は速やかに村の指示に従うこと。
| 2 | 村が給水の制限、断水を行うときは全面的に協力し、水が使用できなくなることを承諾すること。
| 3 | 給水に支障が生じないよう水圧調整や受水槽の設置等については使用者が適切な措置を行うこと。
| 4 | 量水器は道路から１ｍ以内で破損、埋没のおそれがない場所に設置し、植木の下や植込の中など取付工事や検針に支障を及ばさないようにすること。
| 5 | 量水器は８年に１度交換し、装置料金は月割によって水道料金と合算して納入すること。
| 6 | 凍結やその他の理由によりメーターやボックスを破損した場合、使用者の負担によりこれを修理すること。
| 7 | 「鳴沢村土地開発行為等の適正化に関する条例」に該当する開発行為に係る給水の場合、当条例に基づく協定を締結してから着工すること。当条例に基づく協定の締結前に着工する場合は、事前協議が済んでいること、かつ、当条例による協定が締結できなかった場合でも異議申し立てをせず、申込者の責任において対処すること。
水道の使用については、鳴沢村水道条例及び上記給水条件を厳守するとともに、これに違反した場合には給水停止措置が講じられても異議申し立てを行いません。
|  |  | 年 |  | 月 | 日
氏 名
印
印

## 設計書（１次側）
年 月 日
給水装置工事費設計書
工事の種別 （１次側）
工事申込者
設計者
工事施工業者
名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考

## 設計書（２次側）
年 月 日
給水装置工事費設計書
工事の種別 （２次側）
工事申込者
設計者
工事施工業者
名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考

## 断面図１・２０
参考図１
0.8
GL
0.1
0.2
0.05
0.1
0.15
0.2
表層
再精密粒度ASC
上層路盤 M-30-0 ｔ＝10cm
下層路盤 RC-40-0 t=15cm
凍上抑制層 RC-40-0 t=20cm
埋戻し
埋設シート
ロケーティングワイヤー
保護砂
標準断面図
○埋戻しは発生土を使用する。ただし石等が出た場合は取り除く。
○路床は３層に分けて転圧する。
○標準断面図と現況の路盤状況が異なる場合は役場と協議の上、役場の指示に従い施工する。
○表層は資料「道路掘削工事に係る舗装復旧基準について」を参照の上、復旧する。
※この資料は鳴沢村道の標準的な断面図であるため実際に道路工事を施工する際は振興課建設係と協議の上、指示を受けてください。
単位（ｍ）
0.2